## Caracterización (hidden)
Variable | Método | Unidades | LCM2 | Resultados Cali | Resultados Medellín | Parametros entrada caldera
Acidez Total | SM 2310 B | mg CaCO3/L | 10 | <10,0 | 29.6
Alcalinidad Total | SM 2320 B | mg CaCO3/L | 5 | 105 | 78.7 | 25
Aluminio Total | SM 3030 E. SM3111D | mg Al/L | 0.5 | <0,500
Arsénico3 | SM 3030 K,SM 3114 C | mg/L | <0,001 | <0,001
Bario Total | SM 3030 E- SM3111D | mg Ba/L | 0.5 | <0,500
Berilio Total | SM 3330 E-SM 3111D | mg Be/L | 0.04 | <0,0400
Boro3 | EPA 3015A.EPA 6010D | mg/L | 0.01 | 0.058
Cadmio Total | SM 3030 E. SM 3111B | mg Cd/L | 0.01 | <0,0100
Cianuro Total | SM 4500CN - B. C. D | mg CN/L | 0.1 | <0,100
Cobalto Total | SM 3030 E- SM 3111B | mg Co/L | 0.1 | <0,100
Cobre Total | SM 3030 E - SM 3111B | mg Cu/L | 0.02 | <0,0200 | 0.84 | <0.01
Conductividad |  | mg/l |  |  | 247
Demanda Bioquímica de Oxigeno – DBO5 | SM 5210 B. Modificado. ASTM 888- 18 e-1, Método C | mg O2/L | 5 | 1184 | 835 | 10
Demanda Química de Oxigeno–DQO | SM 5220 D modificado | mg O2/L | 20 | 2890 | 1820 | 50
Cloruros | SM 4500 - Cl - B | mg Cl-/L | 5 | 49.7 | 36.7 | 300
Dureza Total | SM 2340 C | mg CaCO3/L | 10 | 170 | 49.5 | <2
Estaño3 | SM 3111B | mg/L | 1 | <1,0
Grasas y Aceites | NTC 3362 Numeral 4. Método C | mg Aceites y Grasas/L | 1 | 6.61 | 29.9 | <1
Cromo Total | SM 3030 E- SM 3111B | mg Cr/L | 0.02 | <0,0200
Fenoles | SM 5530 B. | mg Fenoles/L | 0.1 | 0.712
Fluoruros | SM 4500-F C. | mg F-/L | 0.5 | <0,500
Hidrocarburos | NTC 3362:2011 Numeral 4. Método C/ Numeral 7. Método F | mg Hidrocarburos/L | 1 | 2.65
Litio Total | SM 3030 E – SM 3111B | mg Li/L | 0.1 | <0,100
Manganeso total | SM 3030 E – SM 3111 B | mg Mn/L | 0.1 | <0,100
Mercurio Total | SM 3112 B | mg Hg/L | 0.001 | <0,00100
Molibdeno Total | SM 3030 E – SM 3111 D | mg Mo/L | 0.8 | <0,800
Níquel Total | SM 3030 E. SM 3111B | mg Ni/L | 0.05 | <0,0500
Nitratos | SM 4500-NO3- D | mg NO3 -N/L | 0.5 | 13.8
Nitritos | S.M. 4500-NO2- B | mg NO2 -N/L | 0.005 | <0,00500
Nitrógeno Amoniacal | SM 4500- NH3 B.C | mg N-NH3/L | 2 | 24.5
Nitrógeno Kjeldahl | SM 4500 Norg C. SM 4500 NH3 B.C | mg NK/L | 4 | 32.8
Nitrógeno Total4 | Cálculo (NK + Nitratos + Nitritos) | mg N/L | 4 | 46.6
Plomo3 | SM 3111 B | mg/L | 0.1 | <0,1
Selenio Total | SM3114B | mg Se/L | 0.0005 | <0,000500
Sólidos Suspendidos Totales | S.M. 2540 D | mg SST/L | 10 | 36 | 70.66 | 0
Solidos disueltos totales |  |  |  |  | 215
Surfactantes Aniónicos | SM 5540 C | mg SAAM/L2 | 0.4 | <0,400
Sulfatos | SM 4500-SO4 -2- E | -2 mg SO4 /L | 10 | 56.7
Zinc Total | SM 3030 E. SM 3111B | mg Zn/L | 0.05 | 0.0633
Vanadio Total | SM 3030 E- SM 3111D | mg V/L | 1 | <1,00
pH | SM 4500-H+ B | Unidades de pH | N.A. | 6.63 | 7.01 | 8.5 - 9.5 | ** hay que confirmar
Temperatura1 | SM2550 B | C° | N.A. | 38.88
Sulfitos |  | mg/l |  | - | - | 15 - 40
Fosfatos |  | mg/l |  | - | 0.0531 | 20 - 40
Hierro |  | mg/l |  | - | 5.91 | 0.05
Silice |  | mg/l |  | - | 14.76 | <4

## Modelo economico vf
Costo m3 | 78200 |  |  | Volumen agua requerida | 2592 | m3/año |  | Generación de lodo | 10.1536 | Kg lodo/dia | Costo mantenimiento | 15%
Viajes /mes | 3 |  |  |  | 216 | m3/mes |  |  | 253.84 | Kg lodo/mes | Costo kWh | 1011.44
Capacidad vehiculo | 32 | ton |  |  | 7.2 | m3/dia |  |  | 3046.08 | Kg lodo/año | Salario | 4097047
Volumen envio | 26 | ton |  | Volumen agua generada | 2118.96 | m3/año |  |  | 3.0461 | Ton lodo/ año | # operadores | 2
Valor viaje | 4600000 | $ |  |  | 176.58 | m3/mes |  | Costo disposición | 1000000 | $/ton
Costo Transporte ($/ton) | 176923.0769 | $/Ton |  |  | 5.886 | m3/dia |  | Costo transporte | 1000000 | $/ton
Costo disposición | 0 |  |  | Diferencia de agua | 37.449 | m3/mes |  | 0
[5 empty] | 449.388 | m3/año
1.445%
Escenario actual | [8 empty] | 0.17337
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL |  |  | 0.82663
Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fijos (personal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quimica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Disposición de lodos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mantenimiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compra de agua | 202694400 | 205228080 | 207793431 | 210390848.8875 | 213020734.4986 |  | 16891200
Transporte y disposición | 374892923.0769 | 379579084.6154 | 384323823.1731 | 389127870.9627 | 393991969.3498 |  | 31241076.9231
Total año (actual) | 577587323.0769 | 584807164.6154 | 592117254.1731 | 599518719.8502 | 607012703.8484 | 2961043165.564 | 48132276.9231
| -577587323.0769 | -584807164.6154 | -592117254.1731 | -599518719.8502 | -607012703.8484
Caudal (m3/año) | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592
Valor por m3 | 222834.6154 | 225620.0481 | 228440.2987 | 231295.8024 | 234186.9999
VPN (Situación actual) | -1763163848.406
VPN (inversión) | -899061278.4603
Escenario Tratamiento
| Año 1 | Año 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
Inversión | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Acometida y breaker | 50 m
Capex laboratorio | 33847067 | 0 | [5 empty] | Obras civiles | Alistamiento del terreno
Fijos (personal | 98329128 | 99819797.5805 | 101333065.7118 | 102869274.988 | 104428773.1968 |  |  | Skid
Energia | 29250521.1392 | 29693959.0397 | 30144119.4587 | 30601104.3097 | 31065017.051
Quimica | 4759927 | 4832087.4933 | 4905341.9397 | 4979706.9235 | 5055199.2805
Plan de analisis interno | 13354232 | 13556682.1571 | 13762201.4586 | 13970836.4327 | 14182634.3131
Plan de analisis externo | 5670325 | 5756287.127 | 5843552.4398 | 5932140.6948 | 6022071.9478
Disposición de lodos | 6092160 | 6184517.1456 | 6278274.4255 | 6373453.0658 | 6470074.6143
Mantenimiento | 37077060.05 | 37639148.2804 | 38209757.7683 | 38789017.6961 | 39377059.2043
Compra de agua | 35142141.6 | 35674896.4667 | 36215727.8971 | 36764758.332 | 37322112.0683
Transporte y disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total año (inversión) | 463522561.7892 | 233157375.2902 | 236692041.0996 | 240280292.4427 | 243922941.6761 | 1417575212.2978
| -463522561.7892 | -233157375.2902 | -236692041.0996 | -240280292.4427 | -243922941.6761
Caudal (m3/año) | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592
Valor por m3 | 178828.1488 | 89952.6911 | 91316.3739 | 92700.7301 | 94106.0732
Ahorro x año | 114064761.2877 | 351649789.3252 | 355425213.0735 | 359238427.4076 | 363089762.1723 | 1543467953.2662
CAPEX
Planta de tratamiento | 170000000
skid Planta de tratamiento | 10000000
Acometida electrica (tablero - Cable) | 10000000
skid equipos, cubierto | 10000000
200000000
Note on M3: Medellin

## Caracterización.
Variable | Unidades | Toma de muestras 01 | Toma de muestras 02 | Toma de muestras 03 | PERCENTILE 90
Alcalinidad Total | mg CaCO3/L | 105 | 78.7 | 85 | 101
Cobre Total | mg Cu/L | 0.02 | 0.84 | 0.1 | 0.692
Demanda Bioquímica de Oxigeno – DBO5 | mg O2/L | 1184 | 835 | 989 | 1145
Demanda Química de Oxigeno–DQO | mg O2/L | 2890 | 1820 | 2467 | 2805.4
Cloruros | mg Cl-/L | 49.7 | 36.7 | 42.1 | 48.18
Dureza Total | mg CaCO3/L | 170 | 49.5 | 98 | 155.6
Grasas y Aceites | mg Aceites y Grasas/L | 6.61 | 29.9 | 15.3 | 26.98
Sólidos Suspendidos Totales | mg SST/L | 36 | 70.66 | 47 | 65.928
pH | Unidades de pH | 6.63 | 7.01 | 8 | 7.802
Fosfatos | mg/l | - | 0.0531 | 0.01 | 0.04879
Hierro | mg/l | - | 5.91 | 6 | 5.991
Sílice | mg/l | - | 14.76 | 12 | 14.484

## Balance de masa
DBO | 1145 |  | DBO | 1145 | 95% | DBO | 57.25 | 10% | DBO | 51.525 | 80% | DBO | 10.305 |  | DBO | 10.305 | 10
DQO | 2890 |  | DQO | 2890 | 95% | DQO | 144.5 | 10% | DQO | 130.05 | 65% | DQO | 45.5175 |  | DQO | 45.5175 | 50
G&A | 26.98 |  | G&A | 26.98 | 50% | G&A | 13.49 | 0% | G&A | 13.49 | 50% | G&A | 6.745 |  | G&A | 6.745
Alcalinidad | 101 |  | Alcalinidad | 101 | 50% | Alcalinidad | 50.5 | 0% | Alcalinidad | 50.5 | 0% | Alcalinidad | 50.5 |  | Alcalinidad | 50.5 | 25
Dureza total | 155.6 |  | Dureza total | 155.6 |  | Dureza total | 155.6 | 0% | Dureza total | 155.6 | 0% | Dureza total | 155.6 | 95% | Dureza total | 7.78
SST | 65.928 |  | SST | 65.928 | 60% | SST | 26.3712 | 80% | SST | 5.2742 | 70% | SST | 1.5823
Tanque de homogenización |  |  | MBBR compacto (2 - 3 en serie) |  |  | Filtro de arena |  |  | Filtro al carbón |  |  | Suavizador ciclo sodio
Producción de lodos
9.16 | kg/día
0.4 | kg lodo /DBO removida
8.702 | kg DBO removida
3.4808 | Kg lodo /dia | BS
25% | % solidos |  | Posterior a los lechos
13.9232 | Kg lodo humedo/dia
1.08 | Densidad (kg/L)
12.8919 | L
13.9232 | Kg lodo/dia
348.08 | Kg lodo/mes
4176.96 | Kg lodo/año
4.177 | Ton lodo/ año

## Quimica vf
NUTRIENTES |  |  | Remoción de 95% del MBBR. en DBO
DQO | N | P | DBO | N | P
100 | 5 | 1 | 100 | 5 | 1
578.0 | 9.3 | 1.0
Caudal promedio | 8 | m3/d | Caudal promedio | 8 | m3/d
Concentración media DBO | 1184 | mg/l - g/m3 | Concentración media DBO | 177.6 | mg/l - g/m3
Carga DBO | 9.47 | Kg/d | Carga DBO | 1.42 | Kg/d
Concentración media DQO | 2890 | mg/l - g/m3
Concentración media Nitrogeno total | 46.60 | mg/l - g/m3
Concentración media Fósforo total | 5.00 | mg/l - g/m3
Carga DQO | 23.1 | Kg/d
Carga DQO | 0.0 | Ton/d
Carga Nitrógeno | 0.4 | Kg/d
Carga Fósforo | 0.0 | Kg/d
NITRÓGENO
Pomethane |  |  | MBBR
Requerimiento Nitrógeno | 0.8 | Kg/d | Requerimiento Nitrógeno | 0.1 | Kg/d
Contenido de Nitrógeno en Úrea | 46% | % | Contenido de Nitrógeno en Úrea | 46% | %
Requerimiento de Úrea | 1.7 | Kg/d | Requerimiento de Úrea | 0.2 | Kg/d
Requerimiento de Úrea | 51.1 | Kg/mes | Requerimiento de Úrea | 4.6 | Kg/mes
Requerimiento de Úrea | 0.1 | Ton/mes | Requerimiento de Úrea | 0.0 | Ton/mes
Costo unitario Úrea | 4,200.0 | $COP/kg | Costo unitario Úrea | 4,200.0 | $COP/kg
Costo mensual Úrea | 214.529 | $COP/mes | Costo mensual Úrea | 19.459 | $COP/mes
Costo Anual Úrea | $2,574,344 | $COP/año | Costo Anual Úrea | 233.505 | $COP/año
FÓSFORO
Pomethane |  |  | MBBR
Requerimiento Fósforo | 0 | Kg/d | Requerimiento Fósforo | 0.014 | Kg/d
H3PO4 | 1 | kmol | H3PO4 | 1 | kmol
P | 1 | kmol | P | 1 | kmol
Peso molecular ácido fosfórico | 98 | kg/kmol | Peso molecular ácido fosfórico | 98 | kg/kmol
Peso molecular fósforo | 31 | kg/kmol | Peso molecular fósforo | 31 | kg/kmol
Requerimiento ácido fosfórico | 1 | kg/d | Requerimiento ácido fosfórico | 0 | kg/d
Concentración del producto comercial | 85.00% | % | Concentración del producto comercial | 85.00% | %
Requerimiento ácido fosfórico comercial | 0.71 | kg/d | Requerimiento ácido fosfórico comercial | 0.05 | kg/d
Requerimiento ácido fosfórico comercial | 21.33 | Kg/mes | Requerimiento ácido fosfórico comercial | 1.59 | Kg/mes
Requerimiento ácido fosfórico comercial | 0.02 | Ton/mes | Requerimiento ácido fosfórico comercial | 0.00 | Ton/mes
Costo unitario ácido fosfórico | 7300 | $COP/kg | Costo unitario ácido fosfórico | 7300 | $COP/kg
Costo mensual ácido fosfórico | 155.732 | $COP/mes | Costo mensual ácido fosfórico | 11.572 | $COP/mes
Costo anual | $1,868,782 | $COP/año | Costo anual | 138.869 | $COP/año
Floculante DAF - Catiónico |  |  | Antiespumante
Dosis | 4 | ppm - g/m3 - mg/L | Dosis | 3.5 | ppm - g/m3 - mg/L
Requerimiento díario | 0.03 | kg/d | Requerimiento díario | 0.03 | kg/d
Requerimiento mensual | 0.96 | kg/mes | Requerimiento mensual | 0.84 | kg/mes
Costo unitario | 22.109 | $COP/mes | Costo unitario | 30.055 | $COP/mes
Costo mensual | 21.225 | $COP/mes | Costo mensual | 25.247 | $COP/mes
ÓSMOSIS
Hipoclorito de Sodio (CEB) |  |  | Hipoclorito de Sodio (CEB)
Dosis | -- | ppm - g/m3 - mg/L | Dosis | -- | ppm - g/m3 - mg/L
Requerimiento díario | -- | kg/d | Requerimiento díario | -- | kg/d
Requerimiento mensual | 60.00 | kg/mes | Requerimiento mensual | 60.00 | kg/mes
Costo unitario | 1.5 | $COP/mes | Costo unitario | 1.5 | $COP/mes
Costo mensual | 90 | $COP/mes | Costo mensual | 90 | $COP/mes
Ácido Cítrico |  |  | Ácido Cítrico
Dosis | -- | ppm - g/m3 - mg/L | Dosis | -- | ppm - g/m3 - mg/L
Requerimiento díario | -- | kg/d | Requerimiento díario | -- | kg/d
Requerimiento mensual | 75.00 | kg/mes | Requerimiento mensual | 75.00 | kg/mes
Costo unitario | 10.328 | $COP/mes | Costo unitario | 10.328 | $COP/mes
Costo mensual | 774.6 | $COP/mes | Costo mensual | 774.6 | $COP/mes
Biocida |  |  | Biocida
Dosis | 3 | ppm - g/m3 - mg/L | Dosis | 3 | ppm - g/m3 - mg/L
Requerimiento díario | 0.02 | kg/d | Requerimiento díario | #REF! | kg/d
Requerimiento mensual | 0.72 | kg/mes | Requerimiento mensual | #REF! | kg/mes
Costo unitario | 26.696 | $COP/mes | Costo unitario | 26.696 | $COP/mes
Costo mensual | 19.221 | $COP/mes | Costo mensual | #REF! | $COP/mes
Antincrustante |  |  | Antincrustante
Dosis | 3 | ppm - g/m3 - mg/L | Dosis | 3 | ppm - g/m3 - mg/L
Requerimiento díario | 0.02 | kg/d | Requerimiento díario | #REF! | kg/d
Requerimiento mensual | 0.72 | kg/mes | Requerimiento mensual | #REF! | kg/mes
Costo unitario | 60.882 | $COP/mes | Costo unitario | 60.882 | $COP/mes
Costo mensual | 43.835 | $COP/mes | Costo mensual | #REF! | $COP/mes
Bisulfito de sodio |  |  | Bisulfito de sodio
Dosis | 2.5 | ppm - g/m3 - mg/L | Dosis | 2.5 | ppm - g/m3 - mg/L
Requerimiento díario | 0.02 | kg/d | Requerimiento díario | #REF! | kg/d
Requerimiento mensual | 0.60 | kg/mes | Requerimiento mensual | #REF! | kg/mes
Costo unitario | 22.109 | $COP/mes | Costo unitario | 22.109 | $COP/mes
Costo mensual | 13.265 | $COP/mes | Costo mensual | #REF! | $COP/mes
Soda Caustica |  |  | Soda Caustica
Dosis | 50 | ppm - g/m3 - mg/L
Requerimiento díario | 0.40 | kg/d
Requerimiento mensual | 12.00 | kg/mes
Costo unitario | 2.2 | $COP/mes
Costo mensual | 26.4 | $COP/mes
Costo anual | 316.8
Total quimica anual | 4759927 | 4759927

## Volumen de tratamiento
Operación |  | 16 | h
días
Caudal |  | 0.83333 | l/s |  |  |  | Agua condensado med manizales
|  | 3 | m3/h |  |  |  | Agua condensado med manizales
|  | 48 | m3/día |  |  |  | DQO y DBO MQ
|  | 1440 | m3/mes
|  | Operación | Producción Esterilización | Agua condensado generada |  |  |  | Agua requerida
| Dias | Horas | ton/mes | m3/mes | m3/día | m3/h | l/s | m3/mes | m3/día | m3/h | l/s
Producción | 6 | 16 | 330 | 107.91 | 4.3164 | 0.26978 | 0.074938 | 132 | 4.4 | 0.275 | 0.076389 | 24.09
Capacidad | 7 | 24 | 540 | 176.58 | 5.886 | 0.24525 | 0.068125 | 216 | 7.2 | 0.3 | 0.083333
Agua condensado generada |  | 0.327 | m3/ton |  |  |  | Agua requerida | 0.4 | m3/ton
|  |  |  | m3/mes | m3/día | m3/h | l/s
Factor de seguridad | 30% |  |  | 229.554 | 8 | 0.33333 | 0.092593
7.6518
|  |  | Producción Esterilización | Agua requerida |  |  |  | Agua condensado generada
|  |  | ton/mes | m3/mes | m3/día | m3/h | l/s | m3/mes | m3/día | m3/h | l/s
|  |  | 330 | 132 | 4.4 | 0.275 | 0.076389 | 107.91 | 4.3164 | 0.26978 | 0.074938
|  |  | 540 | 216 | 7.2 | 0.3 | 0.083333 | 176.58 | 5.886 | 0.24525 | 0.068125
Area

## Cronograma (hidden)
|  |  |  | PHASE ONE | [23 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE
|  |  |  | WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
# | Actividad | Responsable | Duración | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T
1 | Levantamiento de información
1.1 | Caracteristicas de entrada de la caldera | BU | 1
1.2 | Plan de caracterización agua de condensado | Dirección Tecnica | 3
1.3 | Muestreo y analisis caracterizació de condensado | Laboratorio Externo | 20
2 | Analisis de Alternativa
2.1 | Diseño tren de tratamiento | Dirección Tecnica | 5
2.2 | Cotización tren de tratamiento | Dirección Tecnica | 10
2.3 | Definición Costos operativos | Dirección Tecnica | 5
2.4 | Cotización Costos operativos | Dirección Tecnica / BU | 10
3 | Definición de alternativas
3.1 | Creación de modelo economico | Dirección Tecnica | 3
3.2 | Comparación de Alternativas | Dirección Tecnica | 5
3.3 | Toma de decisiónes | BU | 10
3.4 | Implementación de la alternativa | BU | A definir

## Copy of Cronograma (hidden)
| PHASE ONE | [23 empty] | PHASE TWO | [14 empty] | PHASE THREE
| WEEK 1 |  |  |  |  | WEEK 2 |  |  |  |  | WEEK 3 |  |  |  |  | WEEK 4 |  |  |  |  | WEEK 5 |  |  |  |  | WEEK 6 |  |  |  |  | WEEK 7 |  |  |  |  | WEEK 8 |  |  |  |  | WEEK 9 |  |  |  |  | WEEK 10 |  |  |  |  | WEEK 11 |  |  |  |  | WEEK 12
# | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4

## Parametros cumplimiento
Variable | Unidades | Parametros entrada caldera
Acidez Total | mg CaCO3/L
Alcalinidad Total | mg CaCO3/L | 25
Cobre Total | mg Cu/L | <0.01
Conductividad | mg/l
Demanda Bioquímica de Oxigeno – DBO5 | mg O2/L | 10
Demanda Química de Oxigeno–DQO | mg O2/L | 50
Cloruros | mg Cl-/L | 300
Dureza Total | mg CaCO3/L | <2
Grasas y Aceites | mg Aceites y Grasas/L | <1
Sólidos Suspendidos Totales | mg SST/L | 0
pH1 | Unidades de pH | 8.5 - 9.5
Fosfatos | mg/l | 20 - 40
Hierro | mg/l | 0.05
Silice | mg/l | <4

## Balance de masa FQ (hidden)
[17 empty] | Balance Sheets | Balance Centaurus
DBO | 835 |  | DBO | 835 | 60% |  | DBO | 334 | 5% | DBO | 317.3 | 70% | DBO | 95.19 |  | DBO | 95.19 | 102.87 | 10
DQO | 1820 |  | DQO | 1820 | 60% |  | DQO | 728 | 5% | DQO | 691.6 | 65% | DQO | 242.06 |  | DQO | 242.06 | 386.61 | 50
G&A | 29.9 |  | G&A | 29.9 | 65% |  | G&A | 10.465 | 0% | G&A | 10.465 | 50% | G&A | 5.2325 |  | G&A | 5.2325 | 29.8 | <1
Alcalinidad | 79 |  | Alcalinidad | 79 |  |  | Alcalinidad | 79 | 0% | Alcalinidad | 79 | 0% | Alcalinidad | 79 |  | Alcalinidad | 79 | 73 | 25
Dureza total | 50 |  | Dureza total | 50 |  |  | Dureza total | 50 | 0% | Dureza total | 50 | 0% | Dureza total | 50 | 95% | Dureza total | 2.5 |  | <2
SST | 71 |  | SST | 71 | 90% |  | SST | 7.1 | 80% | SST | 1.42 | 70% | SST | 0.426
Tanque de homogenización |  |  | Fisicoquimico |  |  |  | Filtro arena |  |  | Filtro de carbon |  |  | Suavizador ciclo sodio
| Cogulante | Floculante cationico | SST | DQO | DBO | Alcalinidad
Dosis | 100 | 1 | 51 | 1499 | 646.89 | 36
| 200 | 1 |  | 1420 | 610 | -0.56
| 300 | 1 |  | 1347 | 578.3 | -24
| 300 | 2 |  | 1345 | 577
| 200 | 2 |  | 1417 | 609 | -0.56
| 100 | 2 |  | 1496 | 645 | 36

## Copy of Balance de masa FQ +B (hidden)
DBO | 835 |  | DBO | 835 | 60% |  |  | DBO | 334 | 70% | DBO | 100.2 | 5% | DBO | 95.19 | 70% | DBO | 28.557 |  | DBO | 28.557 | 10
DQO | 1820 |  | DQO | 1820 | 60% |  |  | DQO | 728 | 70% | DQO | 218.4 | 5% | DQO | 207.48 | 65% | DQO | 72.618 |  | DQO | 72.618 | 50
G&A | 29.9 |  | G&A | 29.9 | 65% |  |  | G&A | 10.465 | 50% | G&A | 5.2325 | 0% | G&A | 5.2325 | 50% | G&A | 2.6162 |  | G&A | 2.6162 | <1
Alcalinidad | 79 |  | Alcalinidad | 79 |  |  |  | Alcalinidad | 79 |  | Alcalinidad | 79 | 0% | Alcalinidad | 79 | 0% | Alcalinidad | 79 |  | Alcalinidad | 79 | 25
Dureza total | 50 |  | Dureza total | 50 |  |  |  | Dureza total | 50 |  | Dureza total | 50 | 0% | Dureza total | 50 | 0% | Dureza total | 50 | 95% | Dureza total | 2.5 | <2
SST | 71 |  | SST | 71 | 90% |  |  | SST | 7.1 | 50% | SST | 3.55 | 80% | SST | 0.71 | 70% | SST | 0.213
Tanque de homogenización |  |  | Fisicoquimico |  |  |  | Biologico |  |  |  | Filtro arena |  |  | Filtro de carbon |  |  | Suavizador ciclo sodio
| Cogulante | Floculante cationico | SST | DQO | DBO | Alcalinidad
Dosis | 100 | 1 | 51 | 1499 | 646.89 | 36
| 200 | 1 |  | 1420 | 610 | -0.56
| 300 | 1 |  | 1347 | 578.3 | -24
| 300 | 2 |  | 1345 | 577
| 200 | 2 |  | 1417 | 609 | -0.56
| 100 | 2 |  | 1496 | 645 | 36

## Plan de analisis
Plan de analisis INTERNO
| Tanque de homogenización | MBBR1 | MBBR2 | Sedimentador | Salida filtro de Carbon | Lodo activado MBBR | Suavizador | Total mes | Total dia
Parámetro | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia | Frecuencia
Alcalinidad | Diario | Diario |  | Diario |  | Diario |  | 120 | 4
Caudal | Dos veces al dia |  |  |  | Dos veces al dia | Dos veces al dia |  | 180 | 6
Cloruros | Dos veces al dia |  |  |  |  | Dos veces al dia |  | 120 | 4
DQO | Diario |  |  |  |  | Diario |  | 60 | 2
DQO soluble |  | Diario |  |  | Diario |  |  | 60 | 2
Dureza | Dos veces al dia | [5 empty] | Dos veces al dia | 120 | 4
Fosforo total | Semanal |  |  | Semanal |  |  |  | 9 | 0.3
Nitrogeno amoniacal | Semanal |  |  | Semanal |  |  |  | 9 | 0.3
OD |  | Dos veces al dia | Dos veces al dia |  |  |  |  | 120 | 4
ORP | Dos veces al dia |  |  | Dos veces al dia | Dos veces al dia |  |  | 180 | 6
pH | Una vez por turno | Una vez por turno |  | Una vez por turno | Una vez por turno | Una vez por turno |  | 450 | 15
SSED | Una vez por turno |  |  |  | Una vez por turno |  |  | 180 | 6
SST (Espectrofotometría) | Diario |  |  | Diario | Diario |  |  | 90 | 3
Temperatura | Una vez por turno | Una vez por turno |  | Una vez por turno | Una vez por turno | Una vez por turno |  | 450 | 15
Turbidez | Diario | Diario |  |  | Diario | Diario |  | 120 | 4
[8 empty] | 2268 | 75.6
Plan de analisis externo
Medición | Cantidad | Frecuencia | Lugar de análisis | Costo Unitario | Costo Total | Costo Mensual
Muestreo compuesto 8 horas | 2 | Semestral | Entrada y salida | 2325480 | 4650960
Muestreo compuesto 8 horas DBO G&A | 12 | Mensual | Entrada y salida | 222860 | 2674320
7325280

## Energia
UNIDAD | EQUIPO | CANTIDAD | POTENCIA (kW) | OPERACION (Horas/dia) | CONSUMO (kWh/dia)
TANQUE DE IGUALACION | Bomba sumergible | 1 | 0.24833 | 24 | 5.96
REACTORES MBBR | Soplador | 1 | 2.55 | 24 | 61.2
| Dosificadoras | 3 | 0.001 | 24 | 0.072
TANQUE EQUILIBRIO | Bomba centrifuga | 1 | 0.5 | 24 | 12
TOTAL |  |  |  |  | 79.232
28919.68
Consumible | Cantidad (kg) | Valor ($/kg) | Total ($)
Carbon activado | 150 | 12000 | 1800000
Arena | 90 | 2000 | 180000
1980000